六路流量计控制系统

软件设计

名称：  六路流量计控制系统

时间：  2026.09.11   V0.4

编写人：________________

审核人：________________

校对人：________________

| 修改记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 制定/修改人 | 时间 | 修改内容 |
| V0.1 | 待填写 | 2026.09.10 | 建立六路 MFC 控制初步设计 |
| V0.2 | 待填写 | 2026.09.10 | 明确 CAN 与以太网上行接口；修订阀门互斥、功耗及温度要求 |
| V0.3 | 待填写 | 2026.09.11 | 按实板接口更新 CAN 与 Modbus RTU；采用 FreeRTOS；V7/V9 同步并与 V8 互斥 |
| V0.4 | 待填写 | 2026.09.11 | 补充 MFC CAN 硬件驱动、EX201 电文与指令，说明其与 Modbus RTU 的适用关系 |

目  录

第一章 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 阅读人员	1

1.4 术语定义	1

1.5 参考资料	2

第二章 软件需求概述	3

2.1 项目简介	3

2.2 设计目标	3

2.3 设计平台	4

第三章 系统架构	5

3.1 硬件功能图	5

3.2 软件功能划分	5

3.3 软件架构图	6

3.4 软件运行流程图	7

第四章 模块功能详细设计	8

4.1 MFC 通讯硬件模块	8

4.2 MFC 设备通讯协议模块	11

4.3 六路流量控制与状态管理	15

4.4 电磁阀与气路联锁模块	17

4.5 上位机与人机交互模块	18

4.6 参数存储与运行调度模块	19

4.7 报警与异常处理模块	20

4.8 联调与测试计划	20

4.9 待确认事项与下一步	21

引言

编写目的

本文定义基于 R7FA4M1AB3CFM 的六路质量流量计控制系统软件方案，用于硬件接口核对、固件开发和联调。上位机经 J1/J2 接入 MCU 内置 CAN0；流量计经一条共享总线接入，固件编译时选择 RS485 Modbus RTU 或 SPI 转 CAN 后端。MCU 还统一管理九个外部电磁阀。

本版采用 FreeRTOS 三个业务任务：HostCanTask 处理上位机 CAN，MfcTask 管理六路流量计，ControlTask 执行过程状态和阀门联锁。V7 与 V9 同开同关，作为一个逻辑阀组与 V8 互斥。MFC 内部完成流量闭环，MCU 负责设定、监测与协调。[S6]

项目背景

六条气体支路汇入混气管，五路常用、第六路预留。V1 至 V6 为支路阀，V7 至 V9 为公共通路阀。V7/V9 阀组和 V8 的具体正常输出、排空、校准或测试用途，以及允许的气体组合和压差条件，由气路工艺确定。

平台为 48 MHz Cortex-M4F，具有 256 KB Code Flash、8 KB Data Flash 和 32 KB SRAM。整机待机功耗目标小于 100 W，工作环境目标为 -10 ℃ 至 +40 ℃；测量边界、局部温控和长期运行验收条件需冻结。[S5][S6]

阅读人员

面向嵌入式软件、硬件、气路工艺、上位机和测试人员。硬件确认接线、驱动极性和失电状态；软件实现事务调度、状态机和联锁；工艺明确运行组合及安全停机位置；测试验证通信、控制时序与计量结果。

术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| MFC | 质量流量控制器，包含传感器、内部阀及内部流量闭环。 |
| 连接器与协议 | RJ45、DB9、DB25 为物理连接器。本板 RJ45 承载经跳线选择的 RS485 或 CAN，不是以太网口。 |
| Modbus RTU | RS485 版本使用的二进制串行协议；MCU 为主站，六台流量计为从站。 |
| 逻辑阀组 | ValveGroup79 统一表示 V7、V9，两阀共享开关目标并与 V8 互斥。 |
| 有效数据 | 通过帧及业务校验、未超过有效期的数据；通信有效与采样有效分别记录。 |
| 确认状态 | 请求已接收、设备操作已确认和机械阀已到位分别表示不同阶段。 |

参考资料

| 编号 | 资料及适用范围 |
| --- | --- |
| S1 | EX201 说明书485通讯.pdf，MJ400320A1。历史专用 ASCII 协议参考，不作为当前 Modbus RTU 帧和寄存器依据。 |
| S2 | EX201 操作说明书.pdf，MJ400318A1。供电、设备接口、预热与性能；适用性按实际 Modbus 型号复核。 |
| S3 | 无标题.png。六路气体、九阀位置和手动许可的气路参考；阀门逻辑以 S6 最新说明为准。 |
| S4 | CVD01(Q2)-GS260806CN-V2.0B2.0.pdf，2026-08-06。第 1 页上位机接口，第 2 页 MCU 与 MCP2515，第 3 页流量计和阀门电路。 |
| S5 | Renesas R7FA4M1AB3CFM 官方器件资料。用于核对主频、封装、存储器与外设资源。 |
| S6 | 项目确认：2026-09-10 上位机只焊 U5，流量计端口共用跳线选择总线；2026-09-11 确认 Modbus RTU，以及 V7/V9 同步并与 V8 互斥。 |
| S7 | Modbus Serial Line Specification V1.02 与 Application Protocol V1.1b3。用于通用 RTU 帧、时序和异常处理，不代替设备寄存器表。 |
| S8 | 工程 READ.md 及主板软件运行流程-FreeRTOS.md，2026-09-11 版本。记录硬件核对、任务和状态机方案。 |

当前 RS485 协议按 S6 的 Modbus RTU 实施。实际型号对应的功能码、寄存器表、数据格式和串口配置应补充到设备协议附件；不能从旧 ASCII 手册推算。S4 引用页码采用 PDF 页序。

软件需求概述

项目简介

六台流量计使用独立设备地址接入同一条下行总线，MfcTask 维护六个通道对象。上位机 CAN 与流量计 CAN 即使同时使用，也分别由 MCU 内置 CAN0 和 MCP2515 控制，是两条独立总线。

| 通道 | 气体 | 图示流量 | 拟定 RTU 地址 | 支路阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | H2 | 100 mL/min | 1 | V1 |
| CH2 | CH4 | 100 mL/min | 2 | V2 |
| CH3 | N2 | 10 mL/min | 3 | V3 |
| CH4 | O2 | 10 mL/min | 4 | V4 |
| CH5 | CO2 | 50 mL/min | 5 | V5 |
| CH6 | 备用 | 待确认 | 6 | V6 |

图示流量不直接等于订货满量程或运行设定值，应与铭牌、单位和通道配置核对。RTU 从站地址为单字节数值，1 至 6 仅为建议；CAN 节点标识另行定义。CH6 未启用时跳过轮询和必要就绪判定。

设计目标

| 功能项 | 要求 |
| --- | --- |
| 参数采集 | 读取实际流量、设定值、内部阀和报警等设备支持的参数；保留时间戳与有效性。 |
| 流量控制 | 每路独立设定，执行范围与权限检查；写回应及必要读回完成后才报告已确认。 |
| 阀门控制 | V7=V9，V7/V9 阀组与 V8 互斥；所有自动、手动和远程入口使用统一组操作。 |
| 异常处理 | 区分合法 Modbus 异常、无效帧、超时、数据陈旧及过程故障；不以无效数据代替零流量。 |
| 过程恢复 | 复位和故障恢复后重新建立就绪条件，等待新启动请求，不自动恢复送气。 |
| 通信隔离 | HostCanTask 独占上位机链路；MfcTask 独占选定的下行后端；ControlTask 不阻塞等待总线。 |
| 实时性 | 冻结六路刷新、命令确认、外部输出及物理关断时限；所有事务、等待和重试有界。 |
| 环境与能耗 | 整机待机小于 100 W、环境 -10 ℃ 至 +40 ℃ 为项目目标，需按确认边界进行实测。 |

采集周期应根据实际串口参数、响应延迟、CAN 负载及调度预算确定。设备自身动态响应、软件指令确认和气路稳定是不同时间指标，分别测量。

设计平台

| 项目 | 平台与选择 |
| --- | --- |
| MCU | R7FA4M1AB3CFM，64 引脚 LQFP，48 MHz Cortex-M4F，256 KB Code Flash、8 KB Data Flash、32 KB SRAM。 |
| 上位机 | 内置 CAN0 经 U4 隔离与 U5 收发器接 J1/J2；按用户说明 U2 未焊。 |
| 流量计 RS485 | SCI2 经 U21、U17，使用 Modbus RTU；波特率、校验和停止位待设备资料确认。 |
| 流量计 CAN | SPI 经 U11 MCP2515、U23、U22；Y1 为 8 MHz，INT 未接 MCU，按 SPI 轮询设计。 |
| 开发环境 | 建议 e² studio、Arm GCC、Renesas FSP 与 FreeRTOS；建工程时固定版本并核对引脚复用。 |
| 资源管理 | 静态任务、队列和有界缓冲；低频配置保存到 Data Flash，任务栈和通信缓存计入总 RAM 预算。 |

当前硬件方案不包含以太网。原说明书记录的 MFC 使用温度 5 ℃ 至 50 ℃、精度保证温度 15 ℃ 至 35 ℃及预热要求，应按实际设备型号复核；整机环境目标不能直接替代仪表局部温度条件。[S2][S6]

系统架构

硬件功能图

图 3-1 上位机与流量计独立总线及九阀控制

J1/J2 共用一条上位机 CAN；J9/J15/J10 共用一条流量计总线。J17/J18 均短接 2-3 时选择 RS485，均短接 1-2 时选择 CAN。三个流量计插座的三选一属于线束使用约定，电路没有三个独立通信通道，也没有跳线状态读取信号。

软件功能划分

| 层级 | 职责 | 接口示意 |
| --- | --- | --- |
| 上位机协议 | 解析 CAN 命令、去重、快照查询和结果上报 | host_dispatch / host_snapshot |
| 过程与联锁 | 整机状态、许可校验、阀组切换和停止 | system_request / valve_group_request |
| 六通道管理 | 配置、换算、数据质量、离线与恢复 | mfc_channel[6] |
| 设备协议 | Modbus 功能码和寄存器适配，或实际 CAN 设备协议 | mfc_set_flow / mfc_read_status |
| 总线驱动 | SCI2、RTU 计时、MCP2515 SPI 和使能/终端控制 | mfc_transport |
| 平台服务 | GPIO、任务通知、时基、Flash、事件记录与看门狗 | bsp_* |

软件架构图

图 3-2 三个 FreeRTOS 业务任务及请求结果关系

| 任务 | 建议相对优先级 | 职责与触发 |
| --- | --- | --- |
| ControlTask | 高 | 处理命令、故障及状态机期限，唯一操作九阀及阀组电源的业务任务。 |
| MfcTask | 中高 | 管理六个对象；RS485 等待 UART/RTU 计时，CAN 按 SPI 轮询期限运行。 |
| HostCanTask | 中 | 等待 MCU CAN 接收或发送事件，接收请求并返回状态和执行结果。 |

三个任务通过有界队列和状态快照交互，MfcTask 即使使用 CAN 仍独立于 HostCanTask。任务等待事件时阻塞，单次处理有执行上限；ControlTask 不等待设备事务。关键停止和故障使用锁存标志或独立通知，避免被普通采集队列挤掉。

软件运行流程图

图 3-3 主板启动与运行流程

上电先建立安全输出，再初始化并创建任务。逐台识别、参数读取和预热在调度器启动后进行，上位机查询与停机入口持续可用。FreeRTOS 的 Idle 等系统任务不计入三个业务任务。具体 RTU 通信状态见第 4.2 节，整机状态见第 4.3 节。

模块功能详细设计

MFC 通讯硬件模块

接口与引脚

| 信号或端口 | 连接关系 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CAN_TXD0 / RXD0 | P103 pin45 / P102 pin46 | 上位机内置 CAN0 |
| RS485_EN0 / RES0 | P500 pin49 / P501 pin50 | 当前分别控制 U5 模式及上位机 120 Ω 终端；名称保留自原理图 |
| MFC_TXD2 / RXD2 | P302 pin30 / P301 pin31 | SCI2 RS485 发送与接收 |
| MFC_EN2 / RES2 | P304 pin28 / P303 pin29 | 收发器控制及共用 120 Ω 终端；两种后端均保留 |
| SPI MOSI / MISO | P109 pin34 / P110 pin35 | MCP2515 数据接口 |
| SPI SCK / NSS | P111 pin36 / P112 pin37 | MCP2515 时钟和片选，具体 FSP 复用待确认 |
| J1 / J2 DB25 | 2/15 脚 CANH，3/16 脚 CANL，1/14 脚 GND3 | 两个端口共用 U5；还包含电源引脚 |
| J9 / J15 RJ45 | 4 脚 H/B，5 脚 L/A，1/2 脚 GND4 | 共用流量计总线 |
| J10 DB9 | 1 脚 H/B，2 脚 L/A，3 脚受保护 24V5，4 脚 GND5，5 脚 FG | 6/7/8/9 脚未接；不得套用设备本体 DB9 定义 |

J10 的 L/A 为 2 脚，7 脚未接。板端 DB9 与设备本体的电源/模拟控制 DB9 不是同一定义，须制作专用线束。设备侧 RJ45 的 TR+/TR-、参考地和屏蔽按实际型号核对；板端名称不能替代极性验证。

跳线与收发器控制

| 后端 | J17 | J18 | 通信链路 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 | 2-3 | 2-3 | SCI2 → U21 → U17 → 共用端口 |
| CAN | 1-2 | 1-2 | SPI → U11 → U23 → U22 → 共用端口 |

两只跳线人工设置一致，固件编译选项必须匹配。U17 的 A/B 极性由 R17+R148 或 R14+R149 两组 0 Ω 电阻配置，四只不能全部导通。MFC_EN2 经 U7 集电极控制 MFC/EN、发射极控制 CAN/STB，两个节点不同；R100/R113 均装配时须实测输出分压和输入门限，不能直接按普通反相 DE 电路指定有效电平。MFC_RES2 控制 R138 终端，不是复位信号。

CAN 版本保留 MFC_EN2 模式控制和 MFC_RES2 终端控制。MCP2515 位时序使用 8 MHz 振荡器；图中 INT 和缓冲通知脚未接 MCU，使用 SPI 轮询接收/错误状态。轮询期限独立于参数采集期限，按最坏报文突发和调度延迟验证。上位机侧还须核对备用 UART 与 CAN 共用隔离路径的电阻装配，禁止同时驱动发送路径。

供电与硬件边界

MFC 电源、隔离地、终端位置及收发器实际型号按 BOM 和实物核对。U17 标注 SP3485EN、供电网络标为 5V4，应确认型号与额定电压兼容。九阀常开/常闭、手动机构是否可读、失电状态及反馈能力必须在接线确认阶段记录。

待机功耗按整机输入端及已确认的负载边界测量，包含约定的 MFC、控制板、通信、阀驱动和温控负载。设备电流估算不能代替小于 100 W 的整机验收。机械强制控制与软件指令的优先关系按实际设备手册复核。

RS485 硬件通信与驱动流程

RS485 后端使用 SCI2，经 U21 数字隔离和 U17 收发器接入共享端口。J17/J18 均短接 2-3；MFC_EN2 控制相关收发电路，MFC_RES2 配置公共终端。驱动提供初始化、发送、接收及错误通知；Modbus 或 EX201 专用协议的组帧与参数解释属于设备协议层。[S4]

初始化时配置 UART、接收缓冲、RTU 精确计时和经验证的使能电平；发送前满足总线恢复条件，发送后等最后停止位完成再切换接收。UART 中断仅搬运数据并通知 MfcTask，超时、帧校验和重试由任务推进。当前发布方案使用 Modbus RTU，不能在同一事务中混发 ASCII 指令。

CAN 硬件通信与驱动流程

CAN 后端链路：MCU SPI → U11 MCP2515 → U23 数字隔离 → U22 CAN 收发器 → J17/J18（均 1-2）→ J9/J15/J10 共用总线 → CAN 流量计。U11 负责 CAN 控制，U22 负责总线电平收发。它独立于上位机使用的 MCU 内置 CAN0。[S4]

| 阶段 | 驱动设计 |
| --- | --- |
| 初始化 | 设置片选和 SPI，复位 MCP2515 并确认配置模式；按 Y1 的 8 MHz 配置位时序、接收过滤和缓冲，再进入正常模式。各步骤设失败出口。 |
| 模式与终端 | 保留 MFC_EN2 对 U22 工作模式的控制及 MFC_RES2 终端控制；使用实测有效电平。CAN 不进行逐帧 UART 方向切换。 |
| 发送 | 设备协议层生成 CAN ID、帧类型、长度和数据；MfcTask 经 SPI 提交并跟踪发送结果。控制器发送成功不等于流量计已执行。 |
| 接收 | INT 未接 MCU，MfcTask 按独立期限读取状态及接收缓冲，及时取帧并释放缓冲，再交设备协议层解析。 |
| 异常 | 区分 SPI 失败、发送超时、接收溢出、CAN 错误状态和 bus-off；通知 ControlTask，恢复流程有界，取消旧开阀和非零设定。 |
| 任务归属 | CAN0 由 HostCanTask 管理；MCP2515 由 MfcTask 管理。两条链路不因同为 CAN 而合并任务。 |

MCP2515 为经典 CAN 控制器；轮询期限应按缓冲容量、报文突发、过滤规则和 SPI/任务调度预算确定，不能沿用慢速流量采集周期。节点 ID、CAN 波特率和业务帧格式需匹配实际 CAN 设备协议；硬件路径存在不代表所购 EX201 已支持 CAN。

MFC 设备通讯协议模块

本模块分开定义总线后端与设备应用协议。现有 EX201 手册 MJ400320A1 描述专用 ASCII 请求/响应；项目已确认 RS485 采用 Modbus RTU，但尚缺对应型号的寄存器规范。下文保留两者的准确说明，当前固件仍按 Modbus RTU 规划，不自动增加 ASCII 兼容版本。[S1][S6]

EX201 手册协议及适用范围

| 项目 | 现有 EX201 专用协议 | 当前 Modbus RTU 方案 |
| --- | --- | --- |
| 通信介质 | RS485 半双工 | RS485 半双工 |
| 串口配置 | 手册列 9600 bit/s、8N1，OPTION 标签优先 | 须取得实际 Modbus 设备配置 |
| 请求标识 | @ 起始，三位 ASCII ID，四字符指令 | 单字节从站地址及功能码 |
| 完整性校验 | 逐字节累加，低 8 位转两位十六进制 ASCII | CRC16 两字节，低字节先发 |
| 响应结束 | OK/NG 结果，CR 结束 | 正常或异常功能码，RTU 帧间隔 |
| 设备参数 | RMFS、RCFR、WSFD 等命令 | 厂家寄存器/线圈及数据定义待提供 |
| CAN 版本 | 本手册未定义 CAN ID 和业务报文 | 另需实际 CAN 设备协议 |

EX201 专用 ASCII 电文

依据 S1 的 PDF 第 6-8 页：主站先请求、指定设备响应，同一总线避免事务重叠。请求为 @ + ID（3 字节）+ 命令（4 字节）+ 可变数据 + 校验和（2 字节）+ CR；响应为 % + ID + 命令 + OK/NG（2 字节）+ 可变数据 + 校验和 + CR。这里的 @ 和 % 是实际起始字符，不是通用 STX 控制字符。

校验累加从起始字符至数据末尾的全部字节，不含校验字段和 CR，取结果低 8 位后编码为两位十六进制 ASCII。手册请求例为 @001WVSS155<CR>，其中数据为 1，校验为 55；响应例 %001RVSSOK1CF<CR> 的校验为 CF。<CR> 在示例中表示单字节 0x0D，不发送这四个可见字符。

接收须匹配起始字符、ID、命令、OK/NG、长度及校验，设置最大帧长和应答期限。手册基本规格写开关 ID 为 01-99，电文页却写 001-009，范围表述不一致，应向厂家核实；六台拟用 001-006 也须与实机对应。

EX201 指令与业务参数映射

以下是 S1 已有的专用 ASCII 指令摘要，用于设备能力核对及协议适配设计，不作为 Modbus RTU 功能码或寄存器地址使用。指令详见该手册 PDF 第 9-18 页。内部阀是流量计自带调节阀，与外部 V1-V9 分别管理。

| 业务 | EX201 指令 | 数据与用途 |
| --- | --- | --- |
| 量程和格式 | RMFS / RDPP / RFRU | 读取满量程尾数、小数位数、流量单位；换算前一起确认。 |
| 数字控制来源 | RFSM / WFSM | 读取/设置来源：0 为数字，1 为模拟。不能仅写设定值就认为进入数字控制。 |
| 实时流量 | RCFR | 读取带符号的流量尾数，结合小数位和单位解释。 |
| 数字设定值 | RSFD / WSFD | 读/写数字 SP0 设定尾数；写入为四位十进制字符，范围至已确认满量程。 |
| 当前设定值 | RCFS | 读取当前设定尾数；与数字 SP0 区分，结合当前设定来源核对。 |
| 内部阀命令 | RVSS / WVSS | 读/写数字阀状态：0 全开、1 调节控制、2 全关。正常流量调节使用控制态。 |
| 内部阀状态 | RCVS / RCVO | 读取状态及开度；RCVO 为 0000-1000，单位 0.1%。不能代替外部阀位反馈。 |
| 报警状态 | RALM | 0 正常；1 传感器异常，2 阀门过热，4 设定值记忆回路异常，多个原因相加。 |
| 报警时动作 | RALA / WALA | 读取/配置设备报警动作；动作策略由工艺确认，不能默认强开。 |
| 气体和基准 | RCGT / RFRC | 核对当前气体种类和流量基准温度，与量程、单位共同保存。 |

流量值按“有符号尾数 × 10 的负小数位次方”换算，单位由 RFRU 给出；例如尾数 1234、小数位 2，对应数值 12.34。不能直接把 ASCII 尾数当作实际流量，也不能移植为未知 Modbus 寄存器的缩放。S1 对 RCFR 写有“符号 + 四位数字”同时标固定 4 字节的矛盾，接收长度须结合厂家确认和实机报文核对。

若后续确认实际设备使用此专用协议，初始化应核对地址、量程、格式及 RFSM，按授权条件设置数字来源并读回；控制通过 WSFD 和 WVSS，监测通过 RCFR、RCVS、RALM。每步确认结果后再推进。手册中写指令的“响应：无”应结合响应电文中的 OK/NG 理解为无业务数据，并以抓包验证，不能直接省略应答等待。

S1 说明模拟阀开闭输入的强制全开/全关会优先于数字流量设定；数字通信可用不代表其控制权已生效。当前采用 Modbus RTU 时，数字来源、内部阀动作和报警仍须对应厂家寄存器逐项确认。CAN 版本同样需要这些业务映射，不将 ASCII 字符串或 RTU 帧直接塞入 CAN。

Modbus RTU 总线与电文格式

RS485 版本采用 Modbus RTU，MCU 是唯一主站，六台设备为从站，同一时刻只允许一个在途事务。默认采用单播，不使用广播控制。波特率、奇偶校验和停止位以实际设备配置为准，旧专用 ASCII 手册中的 9600/8N1 不作为当前默认值。[S6][S7]

| 项目 | 格式或规则 |
| --- | --- |
| RTU 帧 | 从站地址 1 字节 + 功能码 1 字节 + 数据字段 + CRC16 2 字节；CRC 低字节先发送。 |
| 响应校验 | 校验帧长、CRC、从站地址、功能码及当前请求的预期字节数或写回内容。 |
| 帧时序 | 不高于 19200 bit/s 时按 t1.5/t3.5 字符时间处理；更高速率规范推荐 750 μs / 1.75 ms。应答超时另行配置。 |
| 异常响应 | 合法异常响应使用异常功能码与异常码，单独报告本次操作失败，不直接判定设备离线。 |
| 计时实现 | 以硬件计时或足够精度的接收时间戳确定帧边界，不能将单字符 UART IDLE 或普通任务延时当作完整 RTU 帧判定。 |

参数映射与数据换算

| 业务参数 | 访问方式 | 待填设备定义 |
| --- | --- | --- |
| 目标流量 | 写入并按需要读回 | 功能码、地址、寄存器数量、数据类型、缩放、范围 |
| 实际流量 | 周期读取 | 功能码、地址、单位、符号及多寄存器字序 |
| 内部阀控制 | 正常控制或关闭 | 线圈/寄存器类型、控制值和重复执行语义 |
| 内部阀状态 | 读取 | 地址、位定义及与控制命令的关系 |
| 报警与运行状态 | 读取或确认 | 报警位、清除方式和停机等级 |
| 设备配置 | 初始化核对 | 量程、单位、气体、数字来源及是否支持非易失保存 |

0x03、0x04、0x06、0x10 是常见寄存器访问功能码候选，实际支持范围以厂家协议为准。通信地址和寄存器地址不得猜测；应区分手册显示编号和报文中的地址偏移。工程量按明确的数据类型、单位、缩放与字序解码，写入前校验数值范围，不能直接套用旧 ASCII 尾数规则。

RS485 通信状态图

图 4-1 MfcTask 内部 Modbus RTU 通信状态流程

图中的等待状态由事件和期限驱动。无效帧、不匹配响应以及不完整帧不更新参数，也不重置应答绝对期限。发送错误、应答超时和恢复等待均有上限；配置错误直接返回失败，禁止通过反复重试掩盖。

轮询与异常恢复

保存目标值与已确认值。串口发送完成只说明请求已发出；收到有效写回应并满足所需读回条件后，才更新已确认值。写入超时应标为结果未知；读回或安全重试策略取决于寄存器是否允许重复执行。

关断请求优先，控制写入其次，周期读取兼顾六个启用通道的公平性。离线设备降低探测频率，健康通道继续服务。离线阈值、数据有效期和完整扫描周期在实际通信参数与响应时间确定后冻结，不预填未经验证的时限。

RTU 无线上事务编号。超时后清理接收状态，按设备最大响应时间设置恢复窗口；地址、功能码和预期长度相同的迟到回应仍存在歧义。内部请求号只能避免旧业务结果重新推进状态，不能替代线上事务识别。停止后撤销旧非零设定，外部关断不等待总线腾空。

单次事务线时按实际帧字节数、每字符位数和波特率计算，再加入帧间隔、设备处理及重试预算。CAN 设备协议未提供前，CAN 后端只作为架构预留，不把 Modbus RTU 帧直接装入 CAN 作为兼容实现。

六路流量控制与状态管理

通道数据模型

| 字段组 | 内容 | 更新条件 |
| --- | --- | --- |
| 配置 | 通道号、地址、启用、气体、量程、单位、缩放、寄存器映射 | 配置加载与设备参数核对 |
| 运行值 | 实际流量、目标值、已确认值、内部阀状态、报警 | 匹配的有效回应 |
| 数据质量 | 最后有效应答时间、最后有效采样时间、有效位、失败计数 | 应答、错误和超时 |
| 过程状态 | DISABLED、INIT、WARMUP、READY、STARTING、RUNNING、STOPPING、FAULT | 控制状态机 |
| 请求关联 | 请求号、目标版本、结果、取消标志 | 接收、执行、完成与取消 |

通道由相同代码实例化，不复制六份任务。采样使用单调时间戳；总流量与配比仅在参与通道数据有效、单位和计量基准一致时计算，同时报告数据年龄。

启动与停止

启动要求参与通道启用、配置匹配、预热和许可满足且无锁存故障。先保持支路隔离，使用实际协议建立设备关闭和目标设定基线，再按批准的工艺顺序建立 V7/V9 阀组或 V8 通路，切换内部控制并开启参与支路。具体寄存器、动作顺序和等待时限在工艺及设备协议确认后冻结；任何一步失败转停止。

停止首先处理外部供气相关阀并撤销待执行开阀和非零设定，再异步请求内部阀关闭与零设定。V7/V9 始终按组关闭；是否需要排空及其他最终位置由工艺明确，不自动打开另一通路。总线故障不能阻止外部关断，迟到结果不得重新启动过程。

整机状态与恢复

| 状态 | 主要行为 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| INIT | 初始化设备与配置，保持安全输出 | 必要初始化成功进入 WARMUP；失败进入 FAULT |
| WARMUP | 计时并采集，保持查询与停止入口 | 预热及启用通道就绪条件满足进入 READY |
| READY | 等待新启动请求，维持合法阀门目标 | 有效启动进入 STARTING |
| STARTING | 按工艺推进设定与开阀步骤 | 步骤完成进入 RUNNING；停止或失败退出 |
| RUNNING | 采集、偏差监控和联锁持续执行 | 停止进入 STOPPING；严重故障进入 FAULT |
| STOPPING | 先外部关断，再异步处理设备关断 | 正常完成重新评估就绪；异常进入 FAULT |
| FAULT | 锁存必要故障，保持保护并提供查询 | 原因消失且显式清除后重新初始化 |

整机状态机与 RS485 通信状态机同时运行：整机处于 RUNNING 时，MfcTask 仍持续发送、接收和校验。采集偏差采用有效样本及确认持续时间判断，启动、改设定和通路切换后的稳定等待单独计时。严重故障和参与通道掉线的停机等级由工艺确定，停用通道不强制阻止就绪。

电磁阀与气路联锁模块

阀门与 GPIO 映射

| 阀号与用途 | 板端网络 | MCU 引脚 | 电源组 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 H2 支路 | VAL1 | P003 pin61 | VAL/P1 |
| V2 CH4 支路 | VAL2 | P001 pin63 | VAL/P1 |
| V3 N2 支路 | VAL3 | P002 pin62 | VAL/P1 |
| V4 O2 支路 | VAL4 | P400 pin1 | VAL/P2 |
| V5 CO2 支路 | VAL5 | P402 pin3 | VAL/P2 |
| V6 备用支路 | VAL6 | P401 pin2 | VAL/P2 |
| V7 公共通路 | VAL7 | P410 pin13 | VAL/P3 |
| V8 公共通路 | VAL8 | P411 pin12 | VAL/P3 |
| V9 联动公共阀 | VAL9 | P408 pin15 | VAL/P3 |
| 分组电源选择 | VAL/P1、VAL/P2、VAL/P3 | P004 pin60、P000 pin64、P409 pin14 | 每组三个阀 |

映射来自原理图 U9 和阀门网络，实板逐路核对。软件使用逻辑 OPEN/CLOSE，输出有效电平、失电状态及分组供电由 BSP 封装。V7/V9 的逻辑联动不表示两路硬件已经并联。

同步与互斥规则

| V7 | V8 | V9 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关 | 关 | 关 | 合法全关目标，也是两条通路切换的中间目标 |
| 开 | 关 | 开 | V7/V9 阀组打开 |
| 关 | 开 | 关 | V8 打开 |

合法条件为 (V7 == V9) && !(V8 && (V7 || V9))。只允许上表三个目标，其余五种组合禁止。正常输出、排空或校准与这些组合的对应关系需经工艺批准。

打开或关闭 V7、V9 中任意一阀的单阀请求都转换为整个 V7/V9 阀组操作；关闭该组不会自动打开 V8，关闭 V8 也不会自动打开该组。完整批量目标若要求 V7/V9 不一致或两组同时打开，直接拒绝。所有自动、手动和维护入口遵循相同规则。

分组电源与切换时序

图 4-2 V7/V9 阀组与 V8 的先关后开切换

打开 V7/V9 前先关闭 V8，打开 V8 前先同步关闭 V7/V9。等待相关阀均满足关闭条件，再检查停止标志、请求有效性和联锁，最后打开目标组。等待期间 ControlTask 继续处理事件；停止撤销尚未执行的组开命令。命令状态已符合目标，不代表机械阀已经到位。

V7/V9 的目标在同一次组操作中更新，输出层同步提交两阀命令。机械动作偏差、输出更新偏差和反馈能力待实板验证。无位置反馈时按核定动作时间处理，只报告命令状态和计时结果。

每组三阀共享 VAL/Px 供电控制。若采用吸合与保持电压切换，应由 ControlTask 管理每组吸合计时，同组再次开阀不能导致其他阀提前降压；实际电压、电平和最大吸合时间按 BOM 与阀件规格核对。手动机构若不可读或可直接机械强开，应明确其与软件联锁的边界。

上位机与人机交互模块

上位机固定使用内置 CAN0，经 U5 和 J1/J2 接入。HostCanTask 处理报文，ControlTask 检查并执行，MfcTask 完成下行访问。流量计选择 CAN 时仍由 MfcTask 操作 MCP2515，两侧不合并为一个 CAN 任务。[S4][S6]

CAN 波特率、标准/扩展标识符、业务分段、重组、长度上限、心跳及失联策略待协议冻结。多帧请求完整校验后再执行；请求号用于结果查询及去重。接收应答、设备执行确认和机械动作反馈分阶段返回。

| 业务 | 请求或返回 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 读取快照 | 整机、六路参数、阀状态、报警和数据年龄 | 读取统一缓存，不重复触发下行扫描 |
| 设置流量 | 通道、数值、单位、请求号 | 检查范围与许可，等待有效设备确认 |
| 启停控制 | 参与通道或配方、停止请求 | 停止优先，重复停止幂等 |
| 阀门操作 | 组操作或完整阀目标 | V7/V9 单阀命令先归并，禁止绕过 ControlTask |
| 维护与配置 | 参数查看、校验、受控配置变更 | 前提和权限满足，记录操作结果 |
| 状态与故障 | 命令状态、设备读回、故障码及有效性 | 没有反馈时不伪报外部阀实际位置 |

上位机可完成配比计算和过程协调，但不能绕过 MCU 本地联锁。当前有效控制会话超时或 CAN bus-off 的处置按确认策略执行，恢复连接不重放旧开阀请求。独立调试主站接入流量计 RS485 前，应停止过程并让 MCU 释放总线，避免双主站。

参数存储与运行调度模块

片内 Data Flash 保存低频配置，包括版本、序号、CRC、通道启用、设备地址与协议映射版本、范围、阈值、阀门时序和已确认的 CAN 参数。实际流量、非零输出和会话状态不作为上电恢复依据。配置采用按擦除粒度分隔的 A/B 副本，写入、回读校验后再提交有效标志。

任务、队列和通信缓存优先静态分配，总预算包含三个任务栈、系统栈、FreeRTOS 对象、RTU 缓冲、CAN 分段和日志。根据链接映射及栈水位核算 32 KB SRAM 余量，避免六路各自创建独立任务和大缓存。Flash 保存优先在待机执行，验证其对实时调度的影响。

普通状态机使用单调时钟和处理回绕的时间差；RTU 精确计时单独实现。MfcTask 每次处理有界，MCP2515 轮询不因慢速采集而延后。看门狗统一检查三个关键任务的心跳与期限健康状态；正常阻塞等待属于健康状态，不在固定中断或 Idle 中无条件喂狗。事件日志使用有界 RAM 环形缓冲。

报警与异常处理模块

| 事件 | 识别与分类 | 初步处理 |
| --- | --- | --- |
| 超时或无效帧 | 通信失败、CRC/长度/响应匹配错误 | 不更新有效参数，有界重试，达到阈值置离线并通知控制任务 |
| 合法 Modbus 异常 | 异常功能码与异常码匹配 | 报告本次操作失败；非法地址/功能不盲目重试，不直接判离线 |
| 写结果未知 | 无有效写回应或读回不一致 | 保留目标和已确认值，按寄存器语义决定读回或重试 |
| 设备报警 | 实际寄存器定义的传感器、温度等报警 | 依据厂家和工艺等级停机，不能沿用旧 ASCII 报警位 |
| 流量持续偏差 | 有效样本超过阈值且持续规定时间 | 经过稳定等待后判定，严重等级与时限由工艺冻结 |
| 阀门联锁冲突 | V7≠V9 或 V8 与 V7/V9 组同时打开 | 拒绝非法目标；实际命令状态失配时撤销相关输出并记录故障 |
| 停止或许可撤销 | 有效停止请求或已接入许可被撤销 | 先处理外部阀，取消旧开阀，再异步请求 MFC 关断 |
| 复位或看门狗 | 启动原因与硬件监测 | 安全输出，重新初始化，不自动恢复送气 |
| 上位机失联 | CAN bus-off 或会话期限超时 | 记录链路状态，按确认策略停止并拒绝旧请求重放 |

通信中断时内部关闭命令可能无法到达，外部关断必须独立执行。输出命令、阀位确认与排空泄压是不同能力；最终停机位置和硬件失电能力分别验证。

联调与测试计划

| 测试项 | 方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 接口与跳线 | 逐针核对 DB25、RJ45、DB9 及 J17/J18；检查装配和终端 | 上下行总线独立，模式与固件匹配，J10 pin2 为 L/A |
| 使能与供电 | 测量 U7 集电极/发射极、DE/STB 及电源和终端 | 实际电平满足器件门限，安全默认态可复现 |
| RTU 帧与参数 | 单机验证 CRC、帧间隔、寄存器读写、单位和字序 | 错误帧不更新参数，实际设备参数与配置一致 |
| 六路调度 | 六台轮询，注入慢响应、掉线和突发控制 | 健康从站继续服务，刷新及最坏数据年龄符合冻结指标 |
| 异常和迟到帧 | 注入异常码、丢失写回应、延迟相同结构响应 | 区分异常与离线，旧结果不触发新启动，重试有界 |
| CAN 两条链路 | 上位机 CAN0；流量计 CAN 协议齐备后验证 MCP2515 | 分别由 HostCanTask/MfcTask 管理，无接收溢出或任务饿死 |
| 九阀联锁 | 验证三阀全部 8 种目标、单阀指令归并和互斥切换 | 仅允许 000、101、010；V7/V9 同组动作，切换先关后开 |
| 中途停止 | 预热、启动、阀组等待及通信超时期间停止 | 外部关断不等通信，旧开阀及非零设定被撤销 |
| 复位与配置 | 运行及保存期间复位或断电 | 回到安全输出，至少一份有效配置可恢复，不自动送气 |
| 资源与耐久 | 检查任务栈、队列、最坏调度及持续运行 | 无溢出、死锁和异常复位，时限符合验收预算 |
| 计量与环境 | 规定气体/压差下比对标准仪器，验证温度及功耗 | 满足冻结计量条件、环境要求与小于 100 W 的待机目标 |

按接线与电气、单机 RTU、六路调度、九阀空载联锁、双 CAN 组合、实际气路和环境的顺序推进。每项测试保留固件与原理图版本、抓包、GPIO 时序、设备配置及结果。CAN 设备协议未确认时，不宣称该版本已通过流量计通信测试。

待确认事项与下一步

| 编号 | 待确认内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 六台完整型号、气体、量程、单位、实际接口选件和 CH6 用途 | 设备配置及通道就绪 |
| D02 | Modbus RTU 波特率、校验/停止位、从站地址 | SCI2 与串行时序 |
| D03 | 功能码、寄存器/线圈地址、类型、字序、缩放和写入语义 | 参数适配与安全重试 |
| D04 | 最大响应时间、失联/重启行为及配置保存规则 | 超时恢复与初始化 |
| D05 | 流量计 CAN 型号、节点 ID、波特率、报文和数据格式 | CAN 后端实际实现 |
| D06 | U5/U2 装配、共用信号电阻、下行 A/B 配置、J10 线束 | BSP 与上下行接线 |
| D07 | MFC_EN2 双节点电平、U17 实物型号和电源匹配、终端极性 | 收发器工作模式 |
| D08 | MCP2515 Y1/INT 实物、SPI 管脚复用和通信负载 | 位时序与轮询期限 |
| D09 | 九阀常开/常闭、吸合保持电压、动作时间和分组电源 | 输出与组切换 |
| D10 | 急停、手动许可、机械强开与阀位/电流反馈能力 | 保护及实际状态边界 |
| D11 | V7/V9 组和 V8 对应工艺、气体组合及最终停机位置 | 启动、通路和排空策略 |
| D12 | 上位机 CAN 报文、分段、心跳、请求号与失联策略 | 上位机接口规范 |
| D13 | 刷新、关断、故障判定与调度指标，RAM 和栈预算 | 实时性与资源验收 |
| D14 | 待机功耗边界、温度适配及长期运行验收时长 | 能耗和环境验收 |

优先冻结接线、使能电平及实际 Modbus 寄存器表，完成单机通信和外部关断验证；随后实现三任务协作与六路管理，验证 V7/V9 同步及与 V8 的互斥。CAN 流量计版本在设备协议齐备后独立实现和联调。