六路流量计控制系统项目

软 件  设 计

名称：  六路流量计控制系统

时间：  2026.09.10   V0.1

编写人：________________

审核人：________________

校对人：________________

| 修改记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 制定/修改人 | 时间 | 修改内容 |
| V0.1 | 待填写 | 2026.09.10 | 建立六路 MFC 控制初步设计 |

目  录

第一章 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 阅读人员	1

1.4 术语定义	1

1.5 参考资料	2

第二章 软件需求概述	3

2.1 项目简介	3

2.2 设计目标	3

2.3 设计平台	4

第三章 系统架构	5

3.1 硬件功能图	5

3.2 软件功能划分图	5

3.3 软件架构图	6

3.4 软件运行流程图	6

第四章 模块功能详细设计	7

4.1 MFC 通讯硬件模块	7

4.2 EX201 通讯协议模块	8

4.3 六路流量控制与状态管理	11

4.4 电磁阀与气路联锁模块	12

4.5 上位机与人机交互模块	14

4.6 参数存储与运行调度模块	14

4.7 报警与异常处理模块	15

4.8 联调与测试计划	16

4.9 待确认事项与下一步	17

引言

编写目的

本文定义基于 R7FA4M1AB3CFM 的六路质量流量计控制系统初步软件方案，用于硬件接口核对、固件开发和联调。控制器作为 RS485 主站，通过 RJ45 线缆向六台 EX-201S 系列质量流量控制器下发流量设定并读取运行参数，同时管理气路图中的九个外部电磁阀。

初步方案采用一条 MFC 下行总线、六个独立通道对象和统一阀门联锁。设备内部完成流量闭环，MCU 负责设定、监测与过程协调。下文以“已知资料”“设计建议”和“待确认”区分依据与拟定方案；待确认项在本章引用资料及第 4.9 节中形成闭环。

项目背景

气路由六条支路经 MFC 汇入混气管，其中五路标注 H2、CH4、N2、O2、CO2，第六路预留。图中 V1 至 V6 为支路阀，混气管后配置 V7、V8、V9，支持正常输出和排空、校准或测试气体通路。[S3]

本项目允许经工艺许可的多路流量同时参与控制。气路组合、压力边界和可运行配方应由工艺确认，尤其应明确 H2、CH4 与 O2 共用混气管时的许可条件。软件按已批准的通道组合执行，不自动假定任意气体组合均可运行。

阅读人员

适用人员包括嵌入式软件开发、硬件设计、气路与工艺设计、上位机开发、测试及现场调试人员。硬件负责输出极性和断电状态，软件负责时序和异常处理，工艺负责气体组合及实际流量验收条件。

术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| MFC | 质量流量控制器；包含传感器、内部比例阀及内部流量闭环。 |
| RJ45 与 RS485 | RJ45 是连接器形式；本设备使用 RS485 电气层和厂家 ASCII 通讯协议。 |
| F.S. 与 S.P. | F.S. 为满量程，S.P. 为设定值。流量尾数需结合小数位和单位解释。 |
| 内部阀与外部阀 | 内部阀通过 MFC 指令管理；外部 V1 至 V9 由主板驱动，两者分别记录。 |
| 有效数据 | 通过帧校验、范围检查且未超出有效期的数据，包含采样时间和质量标志。 |

参考资料

| 编号 | 资料及适用内容 |
| --- | --- |
| S1 | EX201 说明书485通讯.pdf，MJ400320A1。使用印刷页 3 至 17：数字模式、帧格式、命令及流量换算。 |
| S2 | EX201 操作说明书.pdf，MJ400318A1。印刷页 7、10 至 14：供电、引脚、控制优先级、预热与性能。 |
| S3 | 无标题.png。六路气体、九个外部阀、手动优先以及正常和排空通路要求。 |
| S4 | CVD01(Q2)-GS260806CN-V2.0B2.0.pdf，2026-08-06。PDF 第 1 页外部接口，第 2 页 MCU，第 3 页 MFC 与阀门电路。 |
| S5 | Renesas R7FA4M1AB3CFM#BA0 官方器件页；核对 MCU 封装、存储器、主频和通讯外设，访问日期 2026-09-10。 |

S5 地址：https://www.renesas.com/en/products/ra4m1/part-details/r7fa4m1ab3cfm-ba0

S1 与 S2 的页码采用手册页脚编号；对应 PDF 页序比印刷页码大 1。S4 按 PDF 页序引用。

软件需求概述

项目简介

六台 MFC 使用独立地址接入同一条半双工总线，MCU 逐台访问。软件维持设定流量、实际流量、气体类型、满量程、内部阀状态、设备报警和通讯状态。外部 V1 至 V6 与对应 MFC 成对管理，V7 至 V9 由整机通路状态统一管理。

| 通道 | 气体 | 图示流量标注 | 拟定通讯地址 | 外部支路阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | H2 | 100 mL/min | 001 | V1 |
| CH2 | CH4 | 100 mL/min | 002 | V2 |
| CH3 | N2 | 10 mL/min | 003 | V3 |
| CH4 | O2 | 10 mL/min | 004 | V4 |
| CH5 | CO2 | 50 mL/min | 005 | V5 |
| CH6 | 备用 | 待确认 | 006 | V6 |

以上流量来自气路图标注，尚不能认定为最终订货满量程或运行设定值。软件启动时读取 RMFS、RDPP、RFRU、RFRC，并与设备铭牌及通道配置核对；CH6 在气体、量程和用途确认前默认停用。[S1][S3]

设计目标

| 功能项 | 初步设计要求 |
| --- | --- |
| 参数读取 | 读取六路实际流量、设定值、气体类型、量程、小数位、单位、流量基准温度、内部阀状态及设备报警。 |
| 流量控制 | 每路独立启停和设定；写入后回读确认；对超量程、未就绪、未获许可及低于可控范围的非零设定返回明确错误。 |
| 通路控制 | 统一管理 V1 至 V9。正常模式中 V7 与 V9 按资料要求开启，V8 关闭；校准或排空通路按第 4.4 节执行。 |
| 异常处理 | 对超时、校验错误、设备 NG、流量持续偏差、设备报警和手动关闭分别处理，禁止把无效流量当作零流量。 |
| 恢复管理 | 复位后默认关断，不恢复上次运行；通讯恢复后先重建参数和状态，再等待新的启动请求。 |
| 可维护性 | 硬件驱动、协议、通道对象、阀门管理和业务状态机分层；硬件极性、延迟和阈值可配置、可追溯。 |

建议联调目标：六路瞬时流量完整刷新周期不大于 1 s，阀状态及报警刷新周期不大于 2 s；这些是软件调度初值，需在 9600 bps 实际响应时间下验证。MFC 手册给出的典型响应约 1 s 属于仪表动态特性，不等同于 MCU 指令完成时间或系统实际混气稳定时间。[S2]

设计平台

| 项目 | 已知参数或拟定选择 |
| --- | --- |
| MCU | R7FA4M1AB3CFM，RA4M1，64 引脚 LQFP，最高 48 MHz，256 KB Code Flash、32 KB SRAM、8 KB Data Flash。[S4][S5] |
| MFC 通讯 | SCI2，P302/TXD2 与 P301/RXD2；9600 bps、8N1、三线半双工。六台设备共用该端口。[S1][S4] |
| 外部通讯 | 原理图预留 RS485 与 CAN 硬件选择，最终装配及上位机协议待确认；不占用 MFC 总线作为第二主站。[S4] |
| 软件工具 | 建议 e² studio、Arm GCC 和 Renesas FSP；具体版本在建工程时锁定，并记录到发布信息。 |
| 调度与存储 | 首版建议中断收发与非阻塞主循环，静态内存；使用片内 Data Flash 保存低频参数。HMI 型号和外部存储器待确定。 |

MCU 提供 4 路 SCI/UART，六台从站无需六路独立 UART。该器件没有片内以太网接口，本设计的 RJ45 直接用于 RS485；如将来要求以太网，应另行增加网络硬件与协议设计。[S5]

系统架构

硬件功能图

图 3-1 硬件功能框图

MFC 下行路径采用原理图第 3 页的隔离收发电路及 J9/J15 RJ45 接口，按一主多从总线布线。J9 与 J15 是同一总线的连接点，不代表两个独立通道。线束应沿主干分配到六台 MFC，终端电阻按总线两端配置，不在每台设备上重复并联。[S4]

气路示意图定义了阀号和工作通路；外部阀应按其实际接线与 GPIO 建立映射表。机械手动按钮、急停、阀位或驱动反馈的信号接入尚待硬件确认，不能用软件命令位代替实际阀位。

软件功能划分图

| 层级或模块 | 职责 | 主要接口 |
| --- | --- | --- |
| 业务控制 | 整机模式、启停、通路切换、运行许可与维护流程 | system_request / system_step |
| 通道管理 | 六路配置、流量换算、写回读、就绪及故障状态 | mfc_channel[6] |
| 阀门与报警 | V1 至 V9 仲裁、分组电源、故障停机、事件记录 | valve_request / alarm_raise |
| 通讯服务 | 单事务调度、帧解析、超时重试与设备地址匹配 | mfc_submit / mfc_poll |
| 硬件抽象 | SCI、方向控制、GPIO、时基、Flash、看门狗 | bsp_uart / bsp_valve / bsp_tick |

软件架构图

命令入口 → 参数与权限校验 → 整机状态机 → 通道控制事务 → EX201 协议与总线调度 → SCI/GPIO 驱动；接收数据沿相反方向更新通道快照，再供界面和报警模块使用。界面、上位机和维护命令均不得直接改写阀门 GPIO。

串口中断只完成字节收发、接收错误记录和时间戳更新，不执行字符串解析、Flash 擦写或整机状态切换。主循环依次处理接收帧、硬件停机条件、阀门计时、事务状态机、通道轮询、界面命令和后台存储。每项任务有执行上限，禁止用延时等待设备响应。

软件运行流程图

图 3-2 软件总体运行流程

上电首先配置关断输出，再初始化时钟和通讯。初始化期间逐台读取参数和状态；保持支路关闭，建立数字控制与关闭基线。按手册执行 15 min 以上预热，预热期间允许读取但正式运行需就绪许可。调试若需要跳过预热，应以维护权限标记为未达到精度条件，不能作为验收运行。[S2]

模块功能详细设计

MFC 通讯硬件模块

接口与引脚

| 信号或端口 | MCU 引脚或连接关系 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MFC_TXD2 / RXD2 | P302 pin30 / P301 pin31 | SCI2 发送与接收 |
| MFC_EN2 / RES2 | P304 pin28 / P303 pin29 | 收发方向及终端电阻控制；经过隔离级后的有效极性待实测 |
| J9 / J15 RJ45 | pin1、2：GND4；pin4：H/B；pin5：L/A | 板端 RS485 总线连接点 |
| EX201 RJ45 | pin1、2：TR_COM；pin4：TR−；pin5：TR+ | 设备端手册引脚；pin3、6、7、8 不连接 |
| MFC_LINKIN / OUT | P206 pin22 / P205 pin23 | 原理图连接至 RJ45 指示灯相关电路，不作为 MFC 在线确认 |

板端与设备端应按 TR+/TR−及实际收发器极性逐针核对，不能只凭 A/B 或 H/L 名称推断。使用专用线束；此 RJ45 不连接以太网交换机，也不使用 PoE 供电。TR_COM 的连接、屏蔽及 GND4/GND5 的参考关系需在整机线束图中明确。[S2][S4]

原理图 J10 的 DB9 将 pin1 定义为 H/B、pin7 定义为 L/A；EX201 手册则定义 pin1 为内部阀强制开闭输入、pin7 为流量输出 COM。两者不具备直接一一对接条件。正式接线必须按 EX201 设备端定义制作专用转接：通讯走 RJ45，电源与控制走正确的 DB9 引脚。[S2 印刷页 10][S4 第 3 页]

供电与控制优先级

EX201 +24 V 版本的 DB9 pin3 为电源输入、pin4 为电源 COM；应按实物铭牌核实电源版本。手册给出 +12 至 +24 V、单台 300 mA 以下的条件，六台按 300 mA 保守估算为 1.8 A；24 V 下约 43.2 W。原理图 MFC 电源模块标注 60 W，仍需校核启动、温升、线损及保护余量。[S2][S4]

DB9 pin1 的外部强制信号优先于数字设定：开路为控制、接流量输出 COM 为全关闭、输入 +5 至 +24 V 为全打开。建议正常运行保持“控制”，如采用硬件强制关闭，使用经电平匹配的开漏或隔离电路；禁止将 +24 V 直接送入 MCU 引脚。失去通讯时不能假定 MFC 自动归零，外部关断能力必须独立验证。[S2 印刷页 11]

EX201 通讯协议模块

总线与电文格式

下行使用 EX201 自定义 ASCII 协议，默认 9600 bps、8 数据位、无校验、1 停止位；若设备 OPTION 铭牌另有标注，以铭牌为准。主站同一时刻只允许一笔未完成事务。地址拨码建议分别设为 01 至 06，报文编码为 001 至 006。[S1 印刷页 5 至 7]

| 方向 | 字段顺序 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 请求 | @ + ID(3) + CMD(4) + DATA(n) + SUM(2) + CR | @ 为 0x40；数据长度由命令决定；CR 为 0x0D。 |
| 响应 | % + ID(3) + CMD(4) + OK/NG(2) + DATA(n) + SUM(2) + CR | % 为 0x25；写命令通常无数据，但仍应收到结束代码及校验。 |
| 校验 | SUM = 所有起始符至数据字节之和的低 8 位 | 将结果转换为两位大写十六进制 ASCII；不包含 SUM 自身及 CR。 |

接收采用“找 % → 累计至 CR → 验证长度、校验、地址、命令与结束代码 → 解析数据”的状态机。缓存初值可取 64 字节；过长帧、无效字符、串口溢出和未结束帧均丢弃并记录。发送方向在最后一个停止位真正发完后切回接收，不能在发送缓冲区空时提前切换。

核心命令表

| 命令 | 用途 | 数据与约束 |
| --- | --- | --- |
| RMFS / RDPP / RFRU | 读满量程、流量小数位、单位 | RMFS：4 位 0001 至 9999；RDPP：0 至 3；RFRU：0=cc，1=L。 |
| RFRC / RCGT / RRMD | 读基准温度、气体、动作模式 | 温度 00/20/25；气体 0 至 8；模式 1=校准气体、2=CF 换算、4=多气体。 |
| RFSM / WFSM | 读写流量设定来源 | 0=数字，1=模拟；启动前确认数字模式。 |
| WSFD / RSFD | 写入及回读数字设定流量 | WSFD 写 4 位尾数 0000 至满量程尾数；RSFD 读取 4 位尾数。 |
| RCFR | 读取瞬时流量 | 按带符号尾数解析，小数位与单位来自设备参数；长度歧义见第 4.9 节。 |
| WVSS / RVSS | 设置及读取数字内部阀状态 | 0=全开，1=流量控制，2=全关；常规界面不提供强制全开。 |
| RCVS / RCVO | 读取内部阀状态与开度 | RCVS：0/1/2/3 对应全开/控制/全关/50%；RCVO：0000 至 1000，单位 0.1%。 |
| RALM | 读取报警位掩码 | 1=传感器异常，2=阀过热，4=设定值存储异常；多项可相加。 |
| RALA / WALA | 读取与设置设备报警动作 | 建议配置 1=强制全关并回读；仅对设备报警有效，不能据此推断通讯失联动作。 |
| RRDP / RPCF / RCCF | 读取差压档、校准 CF、当前 CF | 只作参数显示与核对；变更差压、模式及 CF 限于受控维护。 |
| ZERO | 传感器调零 | 仅维护模式、流路隔离并满足零差压条件时执行，不自动重试。 |

首版不向用户开放未确认命令。RCFS 可作为实际设定来源诊断读取；RSFR 与 RAZS 在手册中的方向说明存在疑点，暂不用于启动和闭环依据。软件只使用已经完成单机验证的命令与严格匹配的数据格式。[S1]

流量换算与设定事务

设备流量 = 带符号尾数 × 10^(−小数位)。若 RFRU=0，界面按 cc/min 或 mL/min 显示；若 RFRU=1，按 L/min 显示。统一到 mL/min 时，L/min 数值乘 1000。显示必须同时保留 RFRC 的基准温度条件，不能把不同基准条件的体积流量直接当成相同计量条件。

示例：RMFS=1000、RDPP=1、RFRU=0 时，满量程为 100.0 mL/min。用户设定 25.0 mL/min，对应 WSFD 数据 0250。换算使用整数定点或受控舍入，先检查有限值与上下界，再格式化为固定四位数字。

零设定允许用于停止；非零常规设定限定在设备 2% 至 100% F.S. 可控范围内。手册指出 1% F.S. 以下按全关闭处理，而 2% 以下控制不保证，因此界面拒绝 0 与 2% F.S. 之间的非零设定，不能静默修正为其他值。[S1 印刷页 3、13]

设定事务分为“接受请求、发送写命令、收到 OK、回读匹配、完成”五步。保存 requested_setpoint 与 confirmed_setpoint；只有 WSFD 得到有效 OK 且 RSFD 回读一致，才更新已确认设定。回读失败或不同步时标记执行结果未知或校验失败，禁止只因串口发送成功就显示已生效。

报文示例与校验

| 用途 | ASCII 报文 |
| --- | --- |
| 读 CH1 瞬时流量 | @001RCFRFE<CR> |
| 切换数字来源 | @001WFSM03E<CR> |
| 设定尾数 0250 | @001WSFD0250CC<CR> |
| 数字内部阀关闭 | @001WVSS256<CR> |
| 读取数字阀状态 | @001RVSS1F<CR> |
| 阀状态为控制的响应 | %001RVSSOK1CF<CR> |

表中的 <CR> 代表单个 0x0D 字节，不能发送四个可见字符。响应示例只验证帧格式；它不是前一行关闭命令的响应。实际接收必须与当前事务的地址和命令对应。

轮询与异常重试

轮询采用轮转队列：RCFR 为快速项，RALM、RCVS、RSFD 为慢速项，量程与气体参数在初始化、维护变更或重连时读取。停止请求优先于普通写入，普通写入优先于低频查询；同一路待发送设定可合并为最新值，已开始的事务必须有明确结束结果。

9600 bps、8N1 下每字节约 1.042 ms。一次 RCFR 请求为 11 字节，按“符号加四位数字”的响应为 18 字节，纯传输约 30.2 ms；六路至少约 181 ms，尚不含从站处理、方向切换和慢速查询。建议响应超时初值 150 ms、帧间余量 5 ms、只读重试最多 1 次，现场测量后统一调整。

单通道建议连续 3 次事务失败置离线，快速数据超过 3 s 未更新置陈旧；这些是可调联调初值，不是手册保证。离线设备进入低频探测，不能持续阻塞健康通道。在线运行通道失去有效数据时，按整机故障策略停机，不等到无限重试。

写入超时后先回读目标参数再决定是否重发；对 ZERO 不自动重试。超时后清空旧事务并设置恢复窗口，在确认接收空闲后再发新请求。协议没有事务序号，相同地址和命令的迟到响应可能无法区分，必须通过受控串行、清理迟到帧和回读最终值降低歧义。

六路流量控制与状态管理

通道数据模型

| 字段组 | 建议内容 | 更新条件 |
| --- | --- | --- |
| 静态配置 | channel_id、device_id、enabled、gas、full_scale、decimal、unit、reference_temp | 初始化读回；与持久配置校验后才可就绪 |
| 运行数据 | actual_flow、requested_setpoint、confirmed_setpoint、vss、cvs、alarm_bits | 匹配的有效响应 |
| 数据质量 | valid、last_rx_tick、error_count、last_error、transaction_state | 每次接收或超时；旧值保留但显式标记无效 |
| 控制状态 | DISABLED、INIT、WARMUP、READY、STARTING、RUNNING、STOPPING、FAULT | 由通道状态机统一变更 |

每个通道由相同代码实例化，禁止复制六份业务函数。采样时间使用单调时钟；多个通道的流量并非同一时刻采集。只有单位与基准条件一致、参与通道数据均有效时才计算总流量和比例，同时报告各通道数据年龄。

启动与停止

启动前确认参与通道已启用、气体和量程匹配、预热完成、无锁定故障、手动许可有效、下游通路已按工艺批准。保持 V1 至 V6 关闭，逐台确认 WFSM=0、WVSS=2；写入目标 WSFD 并回读 RSFD，再建立 V7/V9 通路且保持 V8 关闭，依次切到 WVSS=1 并开启参与支路。任一步失败进入停止流程，不宣布启动成功。

以上为建议顺序，最终开阀先后和等待时间应依据压差及阀门机械响应确认。多个通道无法在单总线上实现严格同步写入，启动阶段存在时间差；若工艺要求无过渡配比误差，应增加受控旁路或硬件同步机制，不能用“批量写成功”代替同时生效。

正常停止先关闭参与支路的外部阀，同时排队发送 WVSS=2 和 WSFD=0000，按工艺确认的延时关闭 V7、V9，V8 保持关闭。故障停止立即撤销外部开阀输出，再尽力关闭所有 MFC；通讯不可用时仍必须完成外部关断。停止不自动执行排空，是否泄压及对应路径由工艺单独定义。

运行与恢复

RUNNING 周期检测设定回读、实际流量、内部阀状态及报警。流量偏差判定可采用 |Q实际−Q设定| > max(绝对阈值，相对阈值×Q设定) 并持续指定时间；启动、改设定及通路切换后的稳定等待单独计时，不能将仪表正常响应过程误判为故障。阈值、持续时间和稳定等待在实机上标定后冻结。

初版建议运行中任何参与通道发生严重故障即停止整套混气，避免剩余气路改变配比；未参与且已停用通道离线只提示。故障解除后重新读取设备参数、确认全关和零设定，进入 READY；必须收到新的启动请求，禁止自动恢复上次非零设定。

电磁阀与气路联锁模块

阀门与 GPIO 映射

| 阀号与用途 | 板端网络 | MCU 引脚 | 电源组 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 H2 支路 | VAL1 | P003 pin61 | VAL/P1 |
| V2 CH4 支路 | VAL2 | P001 pin63 | VAL/P1 |
| V3 N2 支路 | VAL3 | P002 pin62 | VAL/P1 |
| V4 O2 支路 | VAL4 | P400 pin1 | VAL/P2 |
| V5 CO2 支路 | VAL5 | P402 pin3 | VAL/P2 |
| V6 备用支路 | VAL6 | P401 pin2 | VAL/P2 |
| V7 正常输出通路 | VAL7 | P410 pin13 | VAL/P3 |
| V8 排空或测试入口 | VAL8 | P411 pin12 | VAL/P3 |
| V9 公共辅助通路 | VAL9 | P408 pin15 | VAL/P3 |
| 分组电源选择 | VAL/P1、VAL/P2、VAL/P3 | P004 pin60、P000 pin64、P409 pin14 | 每组三个阀 |

GPIO 网络和引脚来自 S4 第 2 页；阀号用途按 S3 对应，实际装配仍需逐路通断验证。驱动链为 MCU、2N7002 前级、光耦及后级功率器件。软件提供逻辑 OPEN/CLOSE，GPIO 有效极性、上电默认态及线圈失电状态由硬件确认后写入 BSP，不把逻辑“关”直接假定为任意电平。

正常模式与维护模式

| 模式 | V1 至 V6 | V7 | V8 | V9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机或故障关断 | 全部关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| 正常输出 | 按许可开启参与通道 | 开启 | 关闭 | 开启 |
| 排空或外部校准气体 | 关闭，MFC 设定归零 | 关闭 | 开启 | 关闭 |
| 维护点动 | 经维护许可逐个测试 | 点动 | 点动 | 点动 |

正常输出和排空行依据气路图文字说明：正常需 V7、V9 开且 V8 关；排空或校准时 V7、V9 关且 V8 开。S3 中 V9 的末端去向未标注完整，排空口兼作校准气体入口，因此实际排放方向、外部接入条件和 V9 下游设备应由气路负责人确认后启用对应流程。

维护模式允许逐个测试九个外部阀，建议同一时刻仅一个维护点动请求有效；进入维护前整机停机。退出维护、点动超时或许可撤销时关闭输出。维护点动并不允许绕过急停或执行未经许可的危险气路组合。点动最大时间为待确认参数。

气路图要求手动开关优先，软件开阀必须先取得对应手动开启许可；软件关闭和保护关断仍可随时执行。硬件许可、急停或联锁禁止 > 手动关闭 > 故障关断 > 软件开启。若机械按钮未接入 MCU 或能直接机械强开，软件不能保证覆盖其动作，界面只能显示输出命令和“实际阀位未确认”，需在硬件方案中处理此边界。[S3]

分组电源与切换时序

原理图存在 12 V 吸合与约 5 V 保持的分组供电路径，每组三阀共享 VAL/Px。软件应为每组设置吸合计时器：任一阀新开触发该组吸合电压，在确认的吸合时长结束后转保持电压；同组再次开阀时重启或延长组计时，不能被另一通道提前降压。具体电平对应、电压和最长吸合时间由硬件与阀厂确认。[S4 第 2、3 页]

正常通路与排空通路切换采用先关后开：归零并隔离进气 → 关闭旧通路 → 等待关断时间 → 验证允许条件 → 开启新通路。禁止用未经确认的固定秒数声明阀门已到位；无反馈时只能依据经验证的最坏动作时间进行开环等待，并显式保留无阀位反馈的限制。

上位机与人机交互模块

原理图包含独立外部接口和可选 CAN 路径，本阶段只定义业务接口，不固化未经提供的上位机帧格式、波特率或显示屏型号。若采用 Modbus RTU 作为上行协议，应另行制定寄存器表；下行 EX201 ASCII 协议保持独立。厂家 Configuration_app 仅用于维护单机验证，使用时 MCU 应释放 MFC 总线，避免两个主站同时发送。

| 业务接口 | 主要请求或返回 | 执行要求 |
| --- | --- | --- |
| 读取快照 | 六路流量、设定、单位、基准温度、有效性、阀状态、报警与数据年龄 | 读取缓存，避免上位机重复触发总线拥堵 |
| 设置流量 | 请求号、通道号、目标值、单位；返回待执行或拒绝原因 | 最终成功必须等待回读匹配 |
| 启动与停止 | 运行配方或通道掩码；停止请求 | 应用层验证后执行；重复停止应保持幂等 |
| 模式与维护 | 正常、维护、点动、调零和参数查看 | 维护命令有权限、过程前提和审计记录 |
| 报警确认 | 报警编号和确认来源 | 确认只清提示，不直接清除根因或恢复运行 |

建议界面总览显示六路气体、实际流量、目标与已确认流量、满量程、通讯状态、设备报警和外部阀输出命令；失效数据显示“无效/通讯异常”并保留最后更新时间。内部阀实际状态和外部阀输出命令分别显示，不能混为“阀门已打开”。远程控制断连后的运行策略待确认，首版建议远程会话超时转受控停止。

参数存储与运行调度模块

首版建议使用片内 8 KB Data Flash 保存低频配置，不采用未经原理图确认的外部 EEPROM。参数包括版本、序号、CRC、通道启用、地址、气体许可、单位与量程核对值、通讯超时、流量偏差阈值和阀门时序。实际流量、非零运行输出和暂态状态不作为上电恢复依据。

配置保存采用两个独立可擦除区域的 A/B 副本，区域边界按 RA4M1 擦除粒度确定。先写新副本、回读和校验，最后提交有效标志；上电选择最新有效版本。两份均无效则加载关断默认配置并报警。仅在明确保存或配置稳定后写入，避免把周期采样写入 Flash；运行中擦写时延是否影响通讯需验证，首版优先在待机保存。

事件日志使用 RAM 环形缓冲，记录单调时间、事件号、通道、请求号、旧值、新值和失败原因。需要跨断电日志或绝对时间时，另行确认存储介质、RTC 与时钟来源。建议静态 RAM 预算不超过 24 KB，保留至少 8 KB 用于栈与余量，最终以链接映射和栈高水位实测核算。

建议 1 ms 基础时基驱动软件计时，所有超时用时间差判断并处理计数回绕；阀门计时、通讯超时和数据有效期分别管理。看门狗只在关键任务健康检查通过后喂狗，不能在固定中断中无条件喂狗掩盖主循环卡死。

报警与异常处理模块

| 故障或事件 | 判定依据 | 初步处理 |
| --- | --- | --- |
| 通讯超时或校验失败 | 事务时限、校验、地址与命令匹配失败 | 使对应数据无效；有限重试，参与运行通道持续失效则整机停机 |
| 写入结果未知或回读不符 | 无有效响应或 RSFD 不等于目标 | 不更新已确认值；停止启动事务，记录目标与回读值 |
| 传感器或存储异常 | RALM 位 1 或位 4 | 锁定故障，关闭外部参与通路并请求全部 MFC 关闭 |
| 内部阀过热 | RALM 位 2 | 停止相关控制并整机停机；确认供气和压力条件后人工恢复 |
| 流量持续偏差 | 有效样本、稳定时间后仍超阈值 | 经确认时间报警；严重等级与停机门限由工艺确认 |
| 手动许可撤销 | 已接入的许可信号变为禁止 | 立即关闭相应输出；混气运行转停止 |
| 复位、看门狗或欠压 | 复位原因及硬件监测 | 上电默认关断，记录原因，不自动恢复运行 |
| 参数不匹配 | 设备读回气体、量程或计量条件不符 | 禁止该通道就绪，要求维护人员核对配置或设备 |

通讯断开时软件关闭 MFC 的命令可能无法到达，因此不能把 WVSS=2 当作唯一停机措施。外部阀或专门硬件关断应保证失电、MCU 复位及卡死时的预期状态；若现有阀件或手动机构不能满足，需先调整硬件。断电关断、阀位确认与排空泄压是不同能力，分别验证。

联调与测试计划

| 测试项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 线束与地址 | 断电逐针测量 RJ45/DB9；单机读取；随后接入六台 | 无错接；地址 001 至 006 唯一；通道与实际气体一致 |
| 协议与换算 | 校验本文示例；测试正负尾数、不同小数位、cc/L 与不同基准温度 | 错误帧不更新数据；量程和设定换算与设备一致 |
| 数字控制 | 验证 WFSM/WVSS/WSFD 及回读；检查 DB9 pin1 的优先级 | 写入回读一致；外部强制状态可识别；不误报控制成功 |
| 边界与错误输入 | 测试零、低于 2% 的非零值、满量程、超量程、负设定、非法单位 | 零可停止，其余非法输入被明确拒绝且不改变有效设定 |
| 六路轮询 | 运行至少六台，注入一台离线和慢响应 | 健康通道不被长期阻塞；记录实际刷新周期及最坏数据年龄 |
| 迟到帧与重试 | 丢弃写响应、延迟同命令响应、注入 NG/乱码/超长帧 | 最终值经回读确定；不会因旧响应误更新新请求状态 |
| 阀门与通路 | 无危险介质条件下逐路验证九阀、手动许可、分组吸合和通路切换 | 映射正确；先关后开；同组重复开阀不提前转保持 |
| 复位与断电 | 在运行、写设定及保存配置阶段掉电、复位或触发看门狗 | 外部输出回到验证过的关断态；配置旧或新副本至少一份有效 |
| 报警与恢复 | 注入通讯故障、MFC 报警及持续流量偏差 | 按级别停机；恢复后保持待机，必须重新启动 |
| 计量与耐久 | 充分预热、规定气体及压差下与标准仪器比较；建议持续运行 24 h | 按确认的计量条件验收；无死锁、异常复位或计数溢出 |

联调先完成电气和单机通讯，再验证六路总线与空载输出，最后在经批准的工艺条件下验证实际流量。保存固件版本、原理图版本、设备铭牌、串口抓包、GPIO 时序、测试仪器及判定结果；刷新周期、停止延时和计量误差分别记录。

待确认事项与下一步

| 编号 | 待确认内容 | 确认后影响 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 六台实物完整型号、供电版本、OPTION 通讯参数、气体与满量程；CH6 用途 | 设备配置、通道许可和最终量程 |
| D02 | S3 图示流量是额定量程还是目标流量；流量单位和 RFRC 基准条件 | 设定范围、显示及计量验收 |
| D03 | S1 地址拨码 01 至 99 与帧说明 001 至 009 不一致；本设计仅用 001 至 006 | 后续扩展地址范围需厂商确认 |
| D04 | RCFR 写为“符号加四位数”又标“固定长四字节”；首版按符号加四位共五字节候选验证 | 以实机抓包锁定帧长，禁止静默截取 |
| D05 | RSFR、RAZS 的请求与响应方向表述矛盾，RCFS 对零值范围也需核实 | 暂不用于关键流程；厂商确认后扩展命令 |
| D06 | 设备失联、断电重启及参数保存行为；WALA 是否掉电保持 | 停止策略、初始化写入和恢复顺序 |
| D07 | J10 与 EX201 的 DB9 引脚差异；RJ45 线序、终端、参考地及屏蔽；RS485/CAN 实际装配 | 最终线束图与通讯 BSP；禁止直接照抄通用 DB9 接法 |
| D08 | SP3485EN 与原理图 5V3/5V4 供电标注是否匹配实际 BOM；方向与终端控制有效极性 | 收发器供电核对及接口调试 |
| D09 | 九阀常开/常闭、线圈额定与保持电压、吸合和关闭时限、分组电源逻辑 | BSP 极性、停机能力、组计时和通路等待 |
| D10 | 手动按钮是否可读及是否能机械强开；急停、总关断、阀位或电流反馈接入 | 实际状态显示与故障停机边界 |
| D11 | V9 末端用途，排空/校准流向、下游隔离、压力条件及许可气体组合 | 冻结正常、维护和排空流程 |
| D12 | HMI 形式、上行 RS485/CAN 协议、刷新目标、远程断连策略、日志保留需求 | 上位机接口、存储和验收范围 |

建议按“确认实物和接线 → 单台协议验证 → 六路轮询 → 九阀与手动联锁 → 运行时序与故障恢复 → 上位机联调”的顺序推进。完成 D01、D07 至 D11 后冻结硬件相关配置，完成单机抓包后冻结协议解析规则，再发布可执行的详细设计与测试用例版本。